
附件1

国家绿色数据中心评价指标体系

一、评价指标体系

国家绿色数据中心评价指标体系包括能源高效利用、绿色低碳发展、科学布局及集约建设、算力资源高效利用等方面16个指标，具体详见下表。
表1 国家绿色数据中心评价指标表
	序号
	指标
	权重分值

	一、能源高效利用

	1
	电能利用效率
	40

	2
	可再生能源及储能利用水平
	10

	3
	单位信息流量综合能耗下降水平
	2

	4
	能源利用智慧管控水平
	5

	5
	余热余冷利用水平
	4

	二、绿色低碳发展

	6
	水资源利用水平
	4

	7
	绿色采购水平
	4

	8
	绿色运维水平
	4

	9
	绿色化改造提升情况
	2

	10
	绿色公共服务水平
	3

	三、科学布局及集约建设

	11
	科学布局水平
	5

	12
	集约建设水平
	5

	四、算力资源高效利用
	

	13
	机柜资源利用（上架率）水平
	4

	14
	算力负荷利用水平
	3

	15
	网络资源利用水平
	3

	16
	信息系统能效及单位能耗产出水平
	2


二、指标说明及评分规则
绿色数据中心各评价指标的的具体指标说明及评分规则如下。

（一）能源高效利用

电能利用效率

1.1指标说明

所申报数据中心电能利用效率情况。

1.2评分规则

总分40分。

依据《数据中心能效限定值及能效等级》（GB40879）所规定“测试与计算方法”进行连续一年不间断测试所获得的全年数据中心总电能消耗及信息设备电能消耗实际测量数据进行计算（本文件内提及的“连续一年”均为同一测试周期）。

所申报数据中心全年数据中心总电能消耗实际测量数据与信息设备电能消耗实际测量数据的比值高于1.30，该项指标不得分；比值等于1.30，该项指标得20分；比值相比1.30每低0.01，该项指标得分对应在20分基础上增加1分，最高不超过40分（说明：公共机构、金融领域所申报数据中心如规模小于3000标准机架，得分所依据比值起始计算值为1.50）。

可再生能源及储能利用水平

2.1指标说明

所申报数据中心应用可再生能源电力及储能情况。

2.2评分规则

总分10分。

所申报数据中心可再生能源利用水平最终得分按照公式
[image: image1.wmf]N

M

R

´

=

计算得出。

式中：

R为可再生能源利用水平最终得分。

M为可再生能源利用率初始得分。依据《数据中心资源利用第4部分：可再生能源利用率》(GB/T 32910.4)计算可再生能源利用率（计算周期为连续一年，所采信的“公用能源供应商出具有效书面文件”为该周期内签发的可再生能源绿色电力证书，数据中心总电能消耗为相应周期内连续一年数据中心总电能消耗实际测量数据）。可再生能源利用率大于0得1分，达到10%得2分，相比10%每增加1个百分点，得分加0.1分。
N为可再生能源消纳权重系数。所申报数据中心可再生能源利用率与所申报数据中心所在省（区、市）上一年度可再生能源消纳权重的比值（均采用百分数形式进行计算）小于1时，可再生能源消纳权重系数为该比值。如比值大于1，则该系数为1。
所申报数据中心在自有场所建设有水蓄冷、相变蓄冷等蓄冷系统，并获得可佐证的良好应用，得2分。

所申报数据中心积极利用新型储能技术、氢能等作为数据中心后备电源装置，且容量不低于总容量10%，得1分。

以上各项得分相加为本指标项得分，最高得10分。

单位信息流量综合能耗下降水平

3.1指标说明

所申报数据中心单位信息流量综合能耗下降情况。

3.2评分规则

总分2分。

计算所申报数据中心年度单位信息流量综合能耗较上一年度单位信息流量综合能耗降低的幅度，比值不小于4.5%的得2分，否则不得分（如因年度信息流量极低原因无法计算单位信息流量综合能耗年度下降幅度，提出佐证并经认定后，可申请直接得2分）。

单位信息流量综合能耗下降幅度按照公式“1-J1/J2”计算。式中J1和J2为申报年度及上一年度单位信息流量综合能耗。
年度单位信息流量综合能耗按公式
[image: image2.wmf]）

（

I

+

H

A

=

J

¸

计算得出。
式中：

A为连续一年数据中心总电能消耗实际测量数据，单位为kW·h。

H为连续一年数据中心通过网络从外部接收数据总和，单位为Mb；

I为连续一年数据中心通过网络向外部发送数据总和，单位为Mb。
能源利用智慧管控水平
4.1指标说明

所申报数据中心在能源利用智慧管控方面所达到水平。

4.2评分规则

总分5分。

所申报数据中心建有能源管控中心并稳定运行，实现对数据中心各类基础设施运行综合化、自动化、精细化、高效化管控，取得可佐证的良好效果得4分。

所申报数据中心将信息设备的风扇、电源等运行情况及各类处理器（如：CPU、GPU等）、存储等资源利用情况纳入数据中心能耗监控和管理范围，利用智能化管控手段实现信息设备等算力设施全节点与数据中心基础设施联动节能，取得可佐证的良好效果得4分。

所申报数据中心满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）要求及能耗测量需求，并定期开展计量器具检定校准。在此基础上，所申报数据中心具有基础设施能耗统计分析制度、奖惩办法和长效考评机制，以及引导基础设施租赁用户或信息设备管理部门提升信息设备能效水平的创新计费模式或管理制度，并有效实施，取得可佐证的良好效果得1分。
以上各项得分相加为本指标项得分，最高得5分。

余热余冷利用水平

5.1指标说明

所申报数据中心多种形式利用余热余冷情况。

5.2评分规则

总分4分。

所申报数据中心在自有场所建设有余热余能回收利用系统，回收余热实际获得可佐证的良好应用，得3分。

所申报数据中心实现对工业余热余冷、液化天然气（LNG）气化站余冷等规模应用，得3分。

以上各项得分相加为本指标项得分，最高得4分。

（二）绿色低碳发展

水资源利用水平

6.1指标说明

所申报数据中心水资源利用情况。

6.2评分规则

总分4分。

计算所申报数据中心连续一年水资源消耗量与连续一年数据中心信息设备电能消耗实际测量数据比值，比值不高于1.6L/kW·h的得1分，以后比值相比1.6L/kW·h每降低0.1L/kW·h，得分加0.3分，最高得4分。

水资源消耗量为所申报数据中心使用城市市政供水量与在符合国家相关管理规定前提下所采用地下水、江河湖水等自然水体量的总和。

绿色采购水平

7.1指标说明

所申报数据中心绿色采购总体情况。

7.2评分规则

总分4分。

所申报数据中心建立明确的绿色采购制度，优先采购节能、节水、低碳、资源综合利用等绿色产品，在所有采购行为中均严格执行绿色采购制度的得1分。

所申报数据中心积极选用近3年《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录》《国家通信业节能技术产品推荐目录》《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》等所推荐节能技术产品，选用5种的得1分，以后每增加1种得1分，最高得4分。

所申报数据中心直接使用或包含在其他设备内的各类电机、泵、风机、压缩机均为能效等级1级产品的得1分。
以上3项得分相加为本指标项得分，最高得4分。

绿色运维水平

8.1指标说明

所申报数据中心运行维护过程所达绿色化水平情况。

8.2评分规则

总分4分。

所申报数据中心通过优化基础设施配置、优化基础设施运行参数等方式实现对基础设施充分利用，取得可佐证的良好效果得1分。

所申报数据中心对基础设施能定期进行检查和维护，保证设备运行于最优工况，且各类管网无跑冒滴漏现象，得1分。

所申报数据中心建立有可追溯的电器电子产品管理档案，对报废设备、退役服务器、废旧电池等电器电子产品进行识别，并有具体再利用措施，包括自我利用和与产品生产企业、有相应资质的回收企业共同建立的废旧电器电子产品回收体系等，得1分。

所申报数据中心充分识别并依照国家及地方相关管理规定妥善处理日常运行维护、检修等产生的各类可能对环境产生不良影响的废弃物，废弃物产生及处理过程有完整记录，得1分。

所申报数据中心积极采取雨水收集、自身运行产生污水回收处理再利用、引入市政中水等方式，并实现规模化应用，有效减少水资源消耗，得1分。

所申报数据中心使用锂离子电池作为后备电源且占后备电源容量不低于5%，得1分。

以上各项得分相加为本指标项得分，最高得4分。

绿色化改造提升情况

9.1指标说明

所申报数据中心持续开展绿色化改造提升情况。

9.2评分规则

总分2分。

所申报数据中心近两年内自行实施节能与绿色化改造提升并取得可佐证的实效，得2分。

所申报数据中心近两年内响应《工业节能诊断服务行动计划》（工信部节函〔2019〕101号），自愿接受节能诊断服务，依据诊断结果开展节能与绿色化改造并取得可佐证的实效，得2分。

以上各项得分相加为本指标项得分，最高得2分。

绿色公共服务水平

10.1指标说明

所申报数据中心提供绿色公共服务情况。

10.2评分规则

总分3分。

所申报数据中心通过积极参与研制绿色低碳发展相关标准等方式积极协助推广节能与绿色低碳技术，分享绿色发展经验，助力数据中心行业绿色低碳发展。依据所提供相关佐证材料评估该指标项得分，每提供1项绿色公共服务得1分，最高得3分。

（三）科学布局及集约建设

科学布局水平

11.1指标说明
所申报数据中心符合国家数据中心建设布局相关政策导向情况。

11.2评分规则

总分5分。

所申报数据中心为已批复国家数据中心集群内建设的数据中心，得5分。

落实《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号）提出的“社会服务数字化提升工程”和“新型智慧城市和数字乡村建设工程”，为公共机构、金融机构等提供服务的数据中心，得3分。

所申报数据中心为数据中心企业在西部风光资源富集、气候适宜的地区布局建设，承接东部地区有关后台加工、存储备份等非实时算力需求的数据中心，得3分。

所申报数据中心建设选址为具备条件的闲置工业厂房，或为利用可充分发挥气候水文和地形地貌等自然条件天然优势，因地制宜促进数据中心节能降耗的山洞、山体间垭口、海底、河流湖泊沿岸等特殊地理条件建设的数据中心，得2分。
以上各项得分相加为本指标项得分，最高得5分。不属于以上范畴数据中心得0分。
集约建设水平

12.1指标说明
所申报数据中心符合国家数据中心集约建设相关政策导向情况。

12.2评分规则

总分5分。

所申报数据中心为已批复国家数据中心集群内建设，且规模为3000个标准机架（说明：标准机架定义及数据中心规模划分依据《关于数据中心建设布局的指导意见》（工信部联通〔2013〕13号））以上的大型、超大型数据中心，得5分。

所申报数据中心用于支撑公共事务、金融业务并获得公共机构及金融业务相关主管部门认可的数据中心，得5分。

所申报数据中心为对“老旧小散”存量数据中心基础设施资源整合后集约建设达规模3000个标准机架以上的大型、超大型数据中心，得3分。
以上各项得分相加为本指标项得分，最高得5分。不属于以上范畴数据中心得0分。

（四）算力资源高效利用

机柜资源利用（上架率）水平

13.1指标说明
所申报数据中心机柜资源利用情况（说明：本文件中机柜及机架含义相同）。

13.2评分规则
总分4分。

按建筑面积计，所申报数据中心应已在50%以上已建成机房内正常安装机柜，否则该指标项不得分。
在此前提下，获有效应用机柜（80%以上机柜可利用空间安装有信息设备，且所安装信息设备已通电有效运行）数量占总安装机柜数量比例达到60%，得2分；以后该比例每提高1%加0.1分，最高得4分。

算力负荷利用水平

14.1指标说明
所申报数据中心信息设备等算力资源可利用负荷的利用水平。

14.2评分规则
总分3分。

所申报数据中心连续一年内数据中心机柜年均用电功率平均值与数据中心机柜标称功率（说明：也被称为设计功率）平均值的比值达到30%，得1分，以后该比值每提高1.5%加0.1分，最高得3分。

其中，连续一年内数据中心机柜年均用电功率平均值按照公式
[image: image3.wmf]D

8760

B

C

¸

¸

=

计算得出。

式中：

C为数据中心连续一年内数据中心机柜年均用电功率平均值，单位为kW；

B为连续一年数据中心信息设备电能消耗实际测量数据，单位为kW·h；

D为所申报数据中心总安装机柜数。

数据中心机柜标称功率平均值按照公式
[image: image4.wmf]D

F

E

¸

=

计算得出。

式中：

E为所申报数据中心机柜标称功率平均值，单位为kW；

F为所申报数据中心机柜标称功率总和，单位为kW；

D为所申报数据中心总安装机柜数。

网络资源利用水平

15.1指标说明

所申报数据中心已安装网络资源利用情况。

15.2评分规则

总分3分。

所申报数据中心年度网络每秒平均流量数值与数据中心所安装网络带宽总和数值比值达到30%，得1分，以后该比值每提高1%加0.1分，最高得3分。

年度网络每秒平均流量按照公式
[image: image5.wmf]3600

8760

I

+

H

G

¸

¸

=

）

（

计算得出。
式中：

G为年度网络每秒平均流量，单位为Mbps；

H为连续一年数据中心通过网络从外部接收数据总和，单位为Mb；

I为连续一年数据中心通过网络向外部发送数据总和，单位为Mb。

信息系统能效及单位能耗产出水平

16.1指标说明

所申报数据中心信息系统能效及提供数据处理服务产出效益水平。

16.2评分规则
总分2分。

所申报数据中心选用能效水平在同类设备中处于领先水平信息设备产品，应用云计算、云存储等高效数据处理技术，得1分。

所申报数据中心年度单位数据中心信息设备电能消耗对应所提供数据处理服务产出效益处于行业先进水平，得1分（公共机构数据中心该项指标直接得1分）。
具体计算公式为
[image: image6.wmf]B

L

K

¸

=

。
式中：

K为年度单位数据中心信息设备电能消耗对应所提供数据处理服务产出效益；
L为所申报数据中心所提供数据处理服务创造的年度效益，单位为元。具体金额根据所申报数据中心提供佐证材料判定；

B为连续一年数据中心信息设备电能消耗实际测量数据，单位为kW·h。

以上各项得分相加为本指标项得分，最高得2分。


_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

